Lehimli Plakalı Eşanjör Şartnamesi

Ürün Grubu		: Lehimli Eşanjörler, BHE

Ürünler		: Crazed heat exchanger, BHEto XXX--------------------------------------------
---B16, 18, 20, 30, 60, 110, 112, 200, 300, 400

Genel Şartlar:

- Lehimli eşanjörlerin üreticisi Alfa Laval’dir.

- Tedarikçi, tüm kurulum ve bakım kitapçıklarını sağlayacaktır.

- Tedarikçi, 2D ve 3D çizimleri sağlayabilecektir.

- Tüm plakalar tek adımlı pres yöntemi ile basılmalı, böylece plaka sac kalınlığı tüm yüzeyde aynı olmalı ve plaka üzerinde zayıf noktalar oluşmamalıdır.

- Tüm plakalar balık sırtı veya çavuş deseni ile basılmalı, böylece eşanjör içerisinde maksimum türbülanslı akış, en yüksek verim elde edilmelidir.

- Primer ve seconder tarafta denk olmayan akışlarda ve basınç düşümlerinde asimetrik plakalı eşanjörler tercih edilmelidir.

- Tüm kanal plakaları AISI 316 kalite olmalıdır.

- Lehim malzemesi olarak saf bakır (min % 99,9) kullanılmalıdır.

- Plakalar tüm temas noktalarından ve plaka dış kenarından lehimlenerek basınç dayanımı oluşturulmalıdır.

- CE, KHK, KRA, CRN, UL, and ASME basınçlı kap kodları sunulabilmelidir.

- Üretici sevkiyat öncesi tüm ünitelerin (%100) sızdırmazlık testini yapmalıdır.

- Üretici tüm üniteleri ilgili basınçlı kaplar yönetmeliğine göre test etmelidir.

- Tüm eşanjörlerin hava ile basınç testi yapılmalıdır.

- Tüm eşanjörler Helyum ile kaçak testine alınmalıdır.

- Tüm eşanjörler ISO 9001 sertifikasına haiz üretim tesislerinde üretilmelidir.

- Tüm eşanjörler ISO 14001 sertifikasına haiz üretim tesislerinde üretilmelidir.

- Tüm eşanjörler ISO 14021 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Eşanjörlerle birlikte ısıtma ve/veya soğutma izolasyonu teklif edilmelidir.

- Tüm eşanjörler üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren bir stikera sahip olmalıdır:

  - Üretici

  - Ürün kodu

  - Ürün tipi

  - Üretim numarası

  - Üretim tarihi

  - Maks/Min sıcaklıklar

  - Maks/Min basınç

  - Test basıncı

  - Hacim

  - Akışkan gurubu

  - Parti numarası

  - Basınçlı kap damgası

  - Giriş/Çıkış bağlantı konumları